## EDITAL_2015_2ºT
ENTIDADE GESTORA | CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO TERRAS DO BOURO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO1 DO CONCELHO DE TERRAS DO BOURO | [5 empty] | EDITAL n.º 3
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). | [6 empty] | 3º TRIMESTRE 2015 01 de Julho a 30 de Setembro |  | Instruções para o preenchimento do Edital :
Parâmetro (unidades) | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos |  | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) |  | % Análises Realizadas | Preencher as células em branco.
|  | Mínimo | Máximo |  |  | Agendadas | Realizadas |  | Nos parâmetros não controlados no período em questão introduzir valores zero "0" e eliminar a formula de cálculo das colunas F e I.
Escherichia coli (N/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 60 | 60 | 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) | 0 | 0 | 4 | 1 | 98.33% | 60 | 60 | 100% | Para o cálculo dos valores das colunas G e H referente à linha do "Pesticidas- total", devem ser contabilizadas o nº de colheitas (amostras) realizadas para a análises de um ou mais pesticidas, uma vez que as substâncias individuais podem ser agendadas em épocas de amostragem diferentes.
Desinfetante residual (mg/L) | --- | <0,16 | 0.7 | --- | --- | 60 | 60 | 100%
Alumínio (μg/L Al) | 200 | <10 | 75 | 0 | 100% | 12 | 12 | 100%
Amónio (mg/L NH4) | 0.5 | <0,005 | <0,005 | 0 | 100% | 15 | 15 | 100%
Número de colónias a 22 ºC (N/ml) | Sem alteração anormal | 0 | 10 | --- | --- | 15 | 15 | 100%
Número de colónias a 37 ºC (N/ml) | Sem alteração anormal | 0 | 2 | --- | --- | 15 | 15 | 100% | A partir da linha 65, identificar os pesticidas pesquisados e, se necessário, acrescentar mais linhas, não esquecendo de verificar as fórmulas de cálculo da coluna F e I.
Condutividade (μS/cm a 20ºC) | 2500 | <45 | 122 | 0 | 100% | 15 | 15 | 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14 | 14 | 100%
Cor (mg/L PtCo) | 20 | <3,0 | <3,0 | 0 | 100% | 15 | 15 | 100% | As colunas F e I são calculadas automaticamente em função dos valores introduzidos.
pH (Unidades pH) | ≥6,5 e ≤9 | 6 | 7 | 7 | 53.33% | 15 | 15 | 100%
Ferro (μg/L Fe) | 200 | <60 | <60 | 0 | 100% | 12 | 12 | 100%
Manganês (μg/L Mn) | 50 | <2,0 | 4 | 0 | 100% | 15 | 15 | 100%
Nitratos2 (mg/L NO3) | 50 | <3,0 | 20.1 | 0 | 100% | 15 | 15 | 100%
Nitritos (mg/L NO2) | 0.5 | <0,05 | <0,05 | 0 | 100% | 12 | 12 | 100%
Oxidabilidade (mg/L O2) | 5 | <1,0 | 3.2 | 0 | 100% | 15 | 15 | 100%
Cheiro a 25ºC (Factor de diluição) | 3 | <1 | 1 | 0 | 100% | 15 | 15 | 100%
Sabor a 25ºC (Factor de diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100% | 15 | 15 | 100% | Atenção: Sendo este quadro uma sugestão, para as EG que o queiram utilizar, nenhuma das células está bloqueada para que possa ser alterada e adaptada a cada situação. A responsabilidade sobre o seu conteúdo é sempre da EG.
Turvação (NTU) | 4 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100% | 15 | 15 | 100%
Antimónio (μg/L Sb) | 5 | <4 | <4 | 0 | 100% | 12 | 12 | 100%
Arsénio (μg/L As) | 10 | <3,0 | <3,0 | 0 | 100% | 12 | 12 | 100%
Benzeno (μg/L) | 1 | <0,26 | <0,26 | 0 | 100% | 12 | 12 | 100%
Benzo(a)pireno (μg/L) | 0.01 | <0,005 | <0,005 | 0 | 100% | 12 | 12 | 100%
Boro (mg/L B) | 1 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100% | 12 | 12 | 100%
Bromatos (μg/L BrO3) | 10 | <5 | <5 | 0 | 100% | 12 | 12 | 100%
Cádmio (μg/L Cd) | 5 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100% | 12 | 12 | 100%
Cálcio (mg/L Ca) | --- | <1,0 | 9.7 | --- | --- | 12 | 12 | 100%
Chumbo (μg/L Pb) | 25 | <7 | <7 | 0 | 100% | 12 | 12 | 100%
Cianetos (μg/L CN) | 50 | <20 | <20 | 0 | 100% | 12 | 12 | 100%
Cobre (mg/L Cu) | 2 | <2,0e-03 | 0.0078 | 0 | 100% | 12 | 12 | 100%
Crómio (μg/L Cr) | 50 | <5 | <5 | 0 | 100% | 12 | 12 | 100%
1,2 – dicloroetano (μg/L) | 3 | <0,25 | <0,25 | 0 | 100% | 12 | 12 | 100%
Dureza total (mg/L CaCO3) | --- | 4 | 13.8 | --- | --- | 12 | 12 | 100%
Enterococos (N/100 mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 12 | 12 | 100%
Fluoretos (mg/L F) | 1.5 | <0,10 | 0.19 | 0 | 100% | 12 | 12 | 100%
Magnésio (mg/L Mg) | --- | <0,10 | 1.13 | --- | --- | 12 | 12 | 100%
Mercúrio (μg/L Hg) | 1 | <0,3 | <0,3 | 0 | 100% | 12 | 12 | 100%
Níquel (μg/L Ni) | 20 | <6 | <6 | 0 | 100% | 12 | 12 | 100%
Selénio (μg/L Se) | 10 | <3 | <3 | 0 | 100% | 12 | 12 | 100%
Cloretos (mg/L Cl) | 250 | <10 | 12 | 0 | 100% | 12 | 12 | 100%
Sódio (mg/L Na) | 200 | 3.67 | 9.64 | 0 | 100% | 12 | 12 | 100%
Sulfatos (mg/L SO4) | 250 | <10 | <10 | 0 | 100% | 12 | 12 | 100%
Carbono Orgânico Total (mg/L C) | Sem alteração anormal |  |  | --- | --- | --- | --- | ---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (μg/L): | 10 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100% | --- | --- | ---
Tetracloroeteno(μg/L) | --- | <0,5 | <0,5 | --- | --- | 12 | 12 | 100%
Tricloroeteno(μg/L) | --- | <0,5 | <0,5 | --- | --- | 12 | 12 | 100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (μg/L): | 0.1 | <0,025 | <0,025 | 0 | 100% | --- | --- | ---
Benzo(b)fluoranteno (μg/L) | --- | <0,005 | <0,005 | --- | --- | 12 | 12 | 100%
Benzo(k)fluoranteno (μg/L) | --- | <0,005 | <0,005 | --- | --- | 12 | 12 | 100%
Benzo(ghi)perileno (μg/L) | --- | <0,005 | <0,005 | --- | --- | 12 | 12 | 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(μg/L) | --- | <0,010 | <0,010 | --- | --- | 12 | 12 | 100%
Trihalometanos - total (μg/L): | 100 | <0,5 | 3.8 | 0 | 100% | --- | --- | ---
Clorofórmio(μg/L) | --- | <0,4 | 2.1 | --- | --- | 12 | 12 | 100%
Bromofórmio(μg/L) | --- | <0,5 | 1 | --- | --- | 12 | 12 | 100%
Bromodiclorometano(μg/L) | --- | <0,5 | 1.5 | --- | --- | 12 | 12 | 100%
Dibromoclorometano(μg/L) | --- | <0,5 | 1.4 | --- | --- | 12 | 12 | 100%
Pesticidas – total (μg/L) | 0.5 | <0,08 | <0,08 | 0 | 100% | 12 | 12 | 100%
Alacloro (μg/L) | 0.1 | <0,08 | <0,08 | 0 | 100% | 12 | 12 | 100%
Atrazina (μg/L) | 0.1 | <0,08 | <0,08 | 0 | 100% | 12 | 12 | 100%
Bentazona (μg/L) | 0.1 | <0,08 | <0,08 | 0 | 100% | 12 | 12 | 100%
Desetilatrazina (μg/L) | 0.1 | <0,08 | <0,08 | 0 | 100% | 12 | 12 | 100%
Desetilterbutilazina (μg/L) | 0.1 | <0,08 | <0,08 | 0 | 100% | 12 | 12 | 100%
Diurão (μg/L) | 0.1 | <0,08 | <0,08 | 0 | 100% | 12 | 12 | 100%
Linurão (μg/L) | 0.1 | <0,08 | <0,08 | 0 | 100% | 12 | 12 | 100%
Terbutilazina (μg/L) | 0.1 | <0,08 | <0,08 | 0 | 100% | 12 | 12 | 100%
Terbuconazol (μg/L) | 0.1 | <0,08 | <0,08 | 0 | 100% | 12 | 12 | 100%
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: identificar quais
NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG)
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
O presidente: (nome e assinatura) | [5 empty] | Data da publicitação: